## Folha 1
ICF030 | Ud | Fan-coil de tecto, sistema de dois tubos, com descarga directa.
Fan-coil horizontal de tecto com descarga directa, Genia Fan SD 5-015 NC "SAUNIER DUVAL", comando à distância digital Honeywell, por cabo, válvula de 3 vias, SD 5-3VW C. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42fts046a |  | Ud | Fan-coil horizontal de tecto com descarga directa, Genia Fan SD 5-015 NC "SAUNIER DUVAL", potência frigorífica a velocidade máxima 1,5 kW, potência frigorífica sensível a velocidade máxima 1,14 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), potência calorífica a velocidade máxima 1,57 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), de 3 velocidades, caudal de água em arrefecimento 0,21 m³/h, caudal de ar a velocidade máxima 255 m³/h, dimensões 790x200x495 mm, peso 18 kg. | 1 | 465 | 465
mt42fts500a |  | Ud | Válvula de 3 vias, SD 5-3VW C, "SAUNIER DUVAL", com accionador e tubos de ligação. | 1 | 250 | 250
mt42fts505a |  | Ud | Comando à distância digital Honeywell, por cabo, "SAUNIER DUVAL", para instalação superficial em parede, com ajuste de temperatura, modo de funcionamento (apagado/frio/calor) e velocidade do ventilador (baixa/média/alta). | 1 | 130 | 130
mt35tpt010ke |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, segundo NP EN 61386-1 e NP EN 61386-21, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 5 | 1.78 | 8.9
mt35cep010aa |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de secção, com isolamento de PVC. Segundo NP 2356-3. | 10 | 0.08 | 0.8
mt37sve010c |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 3/4". | 2 | 7.3 | 14.6
mo005 |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 3.363 | 23.31 | 78.39
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.363 | 22.09 | 74.29
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 1021.98 | 20.44
Custo de manutenção decenal: 291,88€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 1042.42