## Folha 1
ICF050 | Ud | Fan-coil de cassete, sistema de dois tubos.
Fan-coil de cassete, Genia Fan SD 4-035 NK "SAUNIER DUVAL", potência frigorífica a velocidade máxima 3,96 kW, potência frigorífica sensível a velocidade máxima 3,2 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), potência calorífica a velocidade máxima 4,63 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), de 3 velocidades, caudal de água em arrefecimento 0,7 m³/h, caudal de ar a velocidade máxima 719 m³/h, dimensões 575x261x575 mm, peso 19 kg, dimensões do painel 647x50x647 mm, peso do painel 2,5 kg, com válvula de 3 vias e comando à distância por infravermelhos, bandeja de recolha de condensados, SDZ-035-G1. Inclusive elementos para suspensão ao tecto. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  | Ud | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42fts105a |  | Ud | Fan-coil de cassete, Genia Fan SD 4-035 NK "SAUNIER DUVAL", potência frigorífica a velocidade máxima 3,96 kW, potência frigorífica sensível a velocidade máxima 3,2 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), potência calorífica a velocidade máxima 3,79 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), de 3 velocidades, caudal de água em arrefecimento 0,7 m³/h, caudal de ar a velocidade máxima 719 m³/h, dimensões 575x261x575 mm, peso 19 kg, dimensões do painel 647x50x647 mm, peso do painel 2,5 kg, com válvula de 3 vias e comando à distância por infravermelhos. | 1 | 865 | 865
mt42fts507a |  | Ud | Bandeja de recolha de condensados, SDZ-035-G1 "SAUNIER DUVAL", para fan-coil de cassete. | 1 | 25 | 25
mt42vsi010ao |  | Ud | Válvula de três vias, com accionador; inclusive ligações e montagem. | 1 | 75 | 75
mt37sve010b |  | Ud | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1/2". | 2 | 4.95 | 9.9
mt42www090 |  | Ud | Kit de suportes para suspensão ao tecto, formado por quatro varões roscados de aço galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas. | 1 | 22 | 22
mo005 |  | h | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 4.292 | 23.31 | 100.05
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 4.292 | 22.09 | 94.81
|  | % | Custos directos complementares | 2 | 1191.76 | 23.84
Custo de manutenção decenal: 340,37€ nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 1215.6