## Folha 1
ICF060 | Ud |  | Fan-coil mural, sistema de dois tubos.
Fan-coil mural, Genia Fan SD 6-025 NW "SAUNIER DUVAL", potência frigorífica a velocidade máxima 2,7 kW, potência frigorífica sensível a velocidade máxima 2,15 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), potência calorífica a velocidade máxima 2,94 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), de 3 velocidades, caudal de água em arrefecimento 0,48 m³/h, caudal de ar a velocidade máxima 492 m³/h, dimensões 915x290x230 mm, peso 12,7 kg, com comando à distância por infravermelhos. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correcto funcionamento.
Unitário |  | Ud |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42fts200a |  | Ud |  | Fan-coil mural, Genia Fan SD 6-025 NW "SAUNIER DUVAL", potência frigorífica a velocidade máxima 2,7 kW, potência frigorífica sensível a velocidade máxima 2,15 kW (temperatura de bolbo húmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), potência calorífica a velocidade máxima 2,94 kW (temperatura de bolbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), de 3 velocidades, caudal de água em arrefecimento 0,48 m³/h, caudal de ar a velocidade máxima 492 m³/h, dimensões 915x290x230 mm, peso 12,7 kg, com comando à distância por infravermelhos. | 1 | 640 | 640
mt37sve010b |  | Ud |  | Válvula de esfera de latão niquelado para enroscar de 1/2". | 2 | 4.95 | 9.9
mo005 |  | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. | 3.812 | 23.31 | 88.86
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.812 | 22.09 | 84.21
|  | % |  | Custos directos complementares | 2 | 822.97 | 16.46
Custo de manutenção decenal: 235,04€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 839.43